Raków, dnia 13.12.2019 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 – dalej ustawą)  udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa posiada pozytywną akceptację rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p. poż.

- - Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa posiada pozytywną akceptację rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych

- Odpowiedź:

- Tak.

- Wykonawca w celu zakończenia i oddania inwestycji zobowiązany jest do uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, odbiorów, uzgodnień , decyzji, opinii, w  imieniu zamawiającego , o ile wymagane są przepisami prawa.

Pytanie

Zgodnie  z art.29 oraz 31 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
W związku z powyższym wzywamy Zamawiającego o zamieszczenie na jego  stronie dokumentacji wykonawczej umożliwiającej najpierw prawidłową wycenę prac, a potem jej prawidłowe wykonanie w zgodzie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Braki w dokumentacji przetargowej/projektowej :
- wnosimy o zamieszczenie schematu montażowego wraz z określeniem konstrukcji wsporczej dla montowanych rurociągów oraz systemu mocowania kolektorów słonecznych (bar w przekazanych materiałach przetargowych),
- wnosimy o naniesienie na rzutach poszczególnych pięter kluczowej informacji tj. typów oraz mocy grzejników przewidzianych do zamontowania na obiekcie . Brak tej informacji sprawia , że wycena instalacji jest niemożliwa do wykonania
- wnosimy o określenie rodzaju materiałów z jakiego ma być wykonany rurarz instalacji grzewczej (przedmiar - rury ocynkowane o poł.gwintowanych, dokumentacja techniczna - rury stalowe o połączeniach spawanych)
Ponadto proszę o podanie nr normy materiałowej z jakiej należy wykonać rurociągi .
- wnosimy o przekazanie schematu montażowego sieci cieplnej oraz określenie średnicy rurociągów  ,
W przypadku nie odniesienia się do powyższego wzywamy Zamawiającego do anulowania postępowania przetargowego , uzupełnienia dokumentacji przetargowej/wykonawczej  oraz ponownego rozpoczęcia procedury przetargowej.

- Odpowiedź.

Schemat mocowania kolektorów słonecznych oraz konstrukcji wsporczej rurociagów: Rozwiązanie systemowe- przyjąć zgodnie z wtycznymi wyłonionego producenta. Dla przyjmowanych kolektorów  system montażu na dachu hakami krokwiowymi lub kotwami krokwiowymi ułatwia zainstalowanie kolektorów. Nowe haki krokwiowe przykręca się bezpośrednio do krokwi, co pozwala doskonale dopasować kolektory do różnych pokryć dachu. Oszczędność czasu przy montażu zapewniają także szyny montażowe.

W projekcie został określony typ grzejników jako stalowe płytowe, moce grzejników są równe zapotrzebowaniu na ciepło każdego z pomieszczeń zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Rurarz instalacji grzewczej należy wokonać zgodnie z zalożeniami projektowymi – rury stalowe o połączeniach spawanych.

Instalację c.o. wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem produkowanych wg normy

PN-80/H-74244 o połączeniach spawanych.

Średnica rurociągów sieci cieplnej DN 80. Schemat montażowy  wg.  wyboru  producenta rur.

Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową, przedmiarem i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Forma wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt . Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

Wójt Gminy Raków

/-/ Damian Szpak