Raków, dnia 13.01.2021 r.

Wyjaśnienia dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami w miejscowości Jamno”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.  – dalej ustawa)  udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Proszę o umieszczenie czytelnej wersji profili, ciężko rozczytać dane.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza  profile podłużne wodociągu .

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie poniższych wątpliwości dot. przetargu pn. “Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Jamno”

- Czy gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Gmina Raków będzie pobierała opłaty za zajecie pasa drogowego dróg gminnych zgodnie załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Raków z dnia 4 lutego 2020 r.  (dokument w załączeniu)

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie poniższych wątpliwości dot. przetargu pn. “Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Jamno”

- W przedmiarach brak wyposażenia studni wodomierzowej (np. zaworu antyskażeniowego, łącznika teleskopowego, zwężek 160/80). Ponadto projektowane wg dokumentacji wyposażenie studni wodomierzowej nie mieści się w planowanej studni fi 1500. Proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii i korektę przedmiaru.

- W przedmiarach przewidziano przewierty rurą PE RC fi 160 dł. 31,3 oraz PE fi 315 dł. 13 m (wg zapisu przedmiaru fi 320). Wg dokumentacji przewierty powinny być wykonane rurą PE SDR11 fi 315 w ilości 25,5 m. W przedmiarach przewidziano rurę osłonową PE SDR17 fi 315 w ilości 21,5 m, z dokumentacji wynika, że powinno być jej 75,5 m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

- W przedmiarach nie przewidziano łuków PE fi 160, które występują w dokumentacji w ilości PE fi 160 kąt 11 st – 6 szt, kąt 22 st – 5 szt, kąt 45 st – 2 szt, kąt 90 st – 6 szt. Proszę o korektę przedmiarów.

- W przedmiarach nie ujęto rozwiązania wpięcia nowo budowanego wodociągu do istniejącej sieci. Proszę 
o korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

- Zgodnie z przepisami instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody i za każdym zestawem wodomierzowym od strony instalacji należy zainstalować to zabezpieczenie. Zawory antyskażeniowe zaprojektowano na każdym przyłączu za wodomierzem od strony instalacji.

Do projektu załączono szczegółowy rysunek studni wodomierzowej przy węźle J1 który umożliwia dokładną wycenę do oferty. Według dostępnych danych na dzień sporządzenia projektu zaprojektowane wyposażenie powinno zmieścić się w studni i średnicy 1500 mm.

- według dokumentacji i przedmiaru przewiert sterowany rurą RC 160 mm ma długość 31,3 m (rys. nr 18 "Profil podłużny odc. J1-J64")

- w dokumentacji oraz w przedmiarze przewidziano przewierty rurą PE SDR 11 fi 320 mm. Długość przewiertów powinna wynosić 17,5 m (nie 13,0 m) i taką długość należy przyjąć do wyceny

- długość rur ochronnych PE SDR 17 fi 320 mm powinna wynosić 34,5 m (a nie 21,5 m) jak przedstawiono w przedmiarze i taką długość należy przyjąć do wyceny

- łuki PE fi 160 mm zostały ujęte w kosztorysie w pozycji "montaż rurociągów z rur PE fi 160 mm".

- projektowany wodociąg jest przedłużeniem istniejącego wodociągu fi 160 mm i nie wymaga specjalnych rozwiązań przy połączeniu z istniejącą siecią. Można wykonać przy pomocy zgrzewania doczołowego lub mufy elektrooporowej

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić  łącznie wszystkie dane z analizy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania.

Niniejsze wyjaśnienia  stanowią integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Raków

/-/ Damian Szpak